13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Завеса КЭВ-____________________________Е 
заводской номер №_________________________ 
изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 3468-022-54365100-2005 и признана годной к эксплуатации. Завеса имеет сертификат соответствия № C-RU.ME05.B.00013  от 06.12.2011, выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО "НТЦ" ОС ЭЛМАТЭП")

Дата изготовления “      “                      20       года.       М.П._________

                                                                                                    (подпись)

14. CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Завеса КЭВ-_____________________________ Е 
заводской номер №_______________________________ 
подключена к сети в соответствии с п.7 Паспорта специалистом-электриком Ф.И.О.:__________________________________________________________

____________имеющим ________группу по электробезопасности, 
подтверждающий документ_________________________________________

________________________                     ________________________

                (подпись)                                                       (дата)

-18-


[image: image28.jpg]Kpyrnoe Pa3pe3 BepxHeit
oTBepcTue KPbILLIKW 3aBEChb!

[/ 4 7 A

_aJ o —fermc

MpenoxpaHuTenbHas
nnacTuHa




П А С П О Р Т

КОМПАКТНАЯ 

ВОЗДУШНО - ТЕПЛОВАЯ

ЗАВЕСА КЭВ-ПЕ

Серия 400Е 

[image: image2.wmf]МЕ05

            

ТУ 4864-030-54365100-2011
                                         Санкт- Петербург

10.2011
Убедительно просим Вас перед вводом 

изделия в эксплуатацию внимательно 

изучить данный паспорт!

КЭВ – ХХ   ПХХХ  Х

[image: image1.wmf][image: image26.wmf][image: image27.png]


 

Источник тепла (Е - электрические нагревательные элементы)

Номер модели (1, 2, 3, … 9)

Напряжение питания 0 – 380В,   1 – 220В, 2 – комбинированное 220/380В

Номер серии (1, 2, 3, … 9)

Индекс функционального назначения: П – завеса

Для исполнения Е – установленная электрическая (тепловая) мощность нагревательных элементов, кВт

Аббревиатура, означающая, что изделие выпущено НПО «Тепломаш»

Ваши замечания и предложения присылайте по адресу

195279, Санкт- Петербург, а /я 132, шоссе Революции, 90

Тел. (812) 301-99-40, тел./факс (812) 327-63-82

Сервис-центр: тел. (812) 493-35-98

 www.teplomash.ru
Рис. 7. Вид на клеммную колодку.

Рис. 8. Аварийный термовыключатель

-17-
Рис. 6. Крепежные размеры

[image: image3.jpg]A

Mecro ssoga
‘cAnoBoro kadens

385

Harverarue

5’ Beacuisanve

Mogens 3asece! Fasuept. un
[
K9BT407E | 1130 | 770 | 180
KoBTMoE | 1505 | 1162 | o
KOBT409E | 2025 | 1702

Mecro ssopa
KaGens ynpasnenv

m8
6ore.

120 220 188

92

135

278

65





[image: image4.jpg]KpenneHue k cteHe

Kporureiin
5}
°
%
- 60
2
8
aseca
598
B
n A1
3
2
6 ote. 10 =
a
2
8
<

KpenneHue k notonky

I\
r
@
E
& 299
©
5 b
3aseca
2 A2
=| g8
< ]
]
w AL

2

A2

UWiranra

Pasmeps, um

Mopens sasecs!

L A1 i A2 | I2
K3B-M407E 1130 | 830 [ 150 | 734 | 198
K3B-N408E 1505 | 1242 | [1146 | g g
K3B-M409E 2025 | 1762 1666





-16-

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Компактные воздушно-тепловые завесы КЭВ-9П407Е, КЭВ-12П407Е, КЭВ-18П407Е, КЭВ-12П408Е, КЭВ-18П408Е, КЭВ-24П408Е, КЭВ-18П409Е, 24П409Е, 36П409Е (далее – завеса) предназначены для защиты открытого проема (двери, ворота) от проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания путем создания струйной воздушной преграды. 

1.2 При отключенных электровоздухонагревателях завеса может быть использована в летнее время для защиты кондиционируемого помещения от проникновения внутрь теплого наружного воздуха, пыли и насекомых. 

1.3 Завесы серии 400Е используются главным образом в офисных и торговых помещениях с высотой проема от 3,0 до 5,0 м.

1.4 Завесы не предназначены для защиты проемов в автомойках (см. п. 2.4).

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Температура окружающего воздуха, (С                      - 20...+40

2.2 Относительная влажность воздуха при

температуре 20(С не более, %                                                   80

2.3 Содержание пыли и других примесей в воздухе

не более, мг/м3                                                                             10

2.4 Не допускается присутствие в воздухе капельной влаги и веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические волокна).

2.5 Завесы предназначены  для эксплуатации в помещениях категории В,Г,Д (ФЗ №123 от 22.07.2008, статья 26). Допустимость эксплуатации завес в помещениях категории В1, В2, В3, В4 определяется проектантом по соответствию технических характеристик изделия (разделы 3-5 паспорта) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03, ПУЭ и др.)
3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

3.2 Класс защиты от поражения  электротоком  1. 

3.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой,  IP21.        
3.4 Подключение к трехфазной сети 380В/50Гц.

3.5 Установленный срок службы завес Тсл.у= 5 лет.

3.6 Содержание  драгоценных   металлов зависит от комплектации. При необходимости предприятие-изготовитель предоставляет сведения об их содержании.  
Таблица 1. Технические характеристики завес

	Модель завесы
	КЭВ-9П407 Е
	КЭВ-12П407
Е
	КЭВ-18П407Е
	КЭВ-12П408Е
	КЭВ-18П408Е
	КЭВ-24П408Е
	КЭВ-18П409Е
	КЭВ-24П409Е
	КЭВ-36П409Е

	Параметры питающей сети,  В/Гц
	380/50

	Режимы мощности**, кВт
	*/9/18
	*/13/24
	*/18/36
	*/6/12
	*/9/18
	*/12/24
	*/9/18
	*/13/24
	*/18/36

	Расход воздуха, м3/час
	1800

1980
2150
	1800

1980
2150
	1800

1980
2150
	2500
2700

2900
	2500
2700
2900
	2500

2700

2900
	3700
4000

4250
	3700

4000

4250
	3700

4000

4250

	Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,3
	9,3
	9,3

	Эффективная длина струи, м
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	Подогрев воздуха при максимальной мощности**, °С:

- максимальный расход

- минимальный расход
	12
14
	16
19
	25
29
	12
14
	19
21
	25
28
	12
14
	16
19
	25
28

	Габаритные размеры, мм         
	1130х
598х
385
	1130х
598х

385
	1130х

598х

385
	1505х

598х

385
	1505х

598х

385
	1505х

598х

385
	2025х
598х

385
	2025х

598х

385
	2025х

598х

385

	Вес, кг
	46
	46
	46
	65
	65
	65
	86
	86
	86

	Максимальный ток,  А 
	15
	29
	29
	21
	30
	39
	30
	42
	57

	Потребляемая мощность двигателя, Вт
	260
	260
	260
	520
	520
	520
	520
	520
	520

	Звуковое давление на расстоянии 5м,  дБ(А)
	60
	60
	60
	61
	61
	61
	63
	63
	63


* режим вентилятора

** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на  
[image: image5.wmf]+5

-10

%

 от указанных.

4. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Проектные рекомендации по выбору и установке завес. 

Компактные завесы пригодны для защиты проемов, как со смесительным, 
-2-

Рис. 5. Электрическая схема ПКУ-Е

[image: image6.wmf]
-15-

Рис. 4. Электрическая схема подключения пульта управления


-14-

так и шиберующим действием. При использовании завес для смесительного, и смесительно-шиберующего действия целесообразно устанавливать их в тамбурах. Направление струи в этом случае может быть ориентировано в плоскости проема. Организация защиты шиберующего действия зависит от многих особенностей помещения и проёма (объем и высота помещения, характеристика других проемов, параметров приточно-вытяжной вентиляции и т.д.). Рекомендации по выбору завесы и устройству защиты шиберующего действия должен давать проектант-специалист по вентиляции и отоплению. Обычно угол выхода струи, в этом случае, по отношению к плоскости проема, лежит в диапазоне 10-30 градусов в сторону улицы.

4.2 Завеса  имеет прочный корпус, изготовленный из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположены оребренные трубчатые электронагревательные элементы  (ТЭНы). Специальный электровентилятор обеспечивает необходимый расход воздуха. Воздух всасывается через перфорированные окна нижней стенки корпуса, проходит через пучок ТЭНов, нагревается и выбрасывается в виде струи через сопло в нижней стенке корпуса.

4.3 Электрические  схемы завес приведены на рис.1-3. 

4.4 Управление завесами осуществляется с выносного или дистанционного пульта. Степень защиты оболочки пульта управления – IP20. Электрическая схема подключения пульта управления приведена на рис. 4.

Выносной пульт управления (он же является приемным устройством инфракрасного сигнала с дистанционного пульта) подключен к завесе кабелем 7х0,5мм2.

На выносном пульте расположены: пять сенсорных кнопок, пять светодиодов и LCD-дисплей: 

 
[image: image7.emf] -  кнопка включения/выключения завесы


[image: image8.wmf]- кнопка включения завесы в режим нагрева на 100% или 50% мощности. Загорается  светодиод напротив пиктограмм 
[image: image9.wmf]и
[image: image10.wmf] (100%) или 
[image: image11.wmf] (50%)  

[image: image12.wmf] - кнопка изменения   расхода   воздуха. 3   режима   частоты  вращения вентилятора завесы (загорается соответствующий светодиод напротив пиктограмм 
[image: image13.wmf],  или 
[image: image14.wmf],  или 
[image: image15.wmf]) 


[image: image16.wmf] 

 или  
[image: image17.wmf] 

 - кнопки установки требуемой температуры. При этом на LCD- дисплее появляется значение задаваемой температуры.

При управлении завесой с дистанционного пульта необходимо соблюдать расстояние до инфракрасного приемного устройства на выносном пульте до 6 м и угол до 600.  

-3-
Символы, появляющиеся на LCD-дисплее выносного пульта управления при работе завесы:

· Температура окружающего воздуха при ее величине в пределах от +50С до +350С. 
Если температура воздуха ниже +50С появляется символ  «LO» совместно со значком «снежинка», если температура воздуха выше +350С - символ «HI».

· Задаваемая температура воздуха (вместе со значком [image: image18.jpg]


) появляется в момент нажатия сенсорных кнопок 
[image: image19.wmf] 

 или 
[image: image20.wmf] 

. Дисплей вернется к показу значения температуры окружающего воздуха через 10 секунд. Значок [image: image21.jpg]


 исчезнет с дисплея.

· При включении завесы в режим нагрева на 50% мощности горит значок «термометр», на 100% мощности – значки «термометр» и «кактус». 

Для включения завес в режим вентилятора (без нагрева) необходимо установить  кнопкой 
[image: image22.wmf] 

 температуру  ниже температуры окружающего воздуха (при этом все режимы нагрева будут автоматически выключены).
4.5 С одного пульта можно управлять двумя одинаковыми завесами КЭВ-П407Е, или одной завесой КЭВ-П408Е, 409Е. В этом случае при подключении силового кабеля все его фазы должны соответствовать этим же фазам на клеммных колодках, т.е. фазу А надо подключить ко всем клеммным колодкам завес имеющим маркировку А, фазу В к В и т.д. Для управления бóльшим количеством завес или завесами разных моделей с одного пульта управления необходимо их подключение  через пульт коммутации и управления для электрических завес   ПКУ-Е (опция). Электрическая схема ПКУ-Е приведена на рис. 5. 

4.6 Автоматическое управление включением  ТЭНов  осуществляется терморегулятором, который расположен на пульте управления. Сенсорными кнопками устанавливается требуемая температура воздуха  в помещении, после включения завесы в режим нагрева. 

Внимание! Пульт управления должен быть установлен в том же помещении, что и завеса, но вне зоны выброса струи воздуха из сопла, расположенного в нижней части корпуса завесы. 
Терморегулятор управляет только включенной через него группой ТЭНов.

4.7 Завеса снабжена устройством аварийного отключения ТЭНов в  случае перегрева корпуса. Перегрев может наступить от следующих причин: 

· входное и выходное окна завесы загромождены посторонними предметами (в том числе, сильное загрязнение); 

· вышел из строя вентилятор;

- тепловая мощность завесы сильно превышает теплопотери помещения, в котором она работает (например, при работе в тамбуре небольшого объема), при этом не рекомендуется устанавливать терморегулятор на высокие значения температуры.

-4-

Рис. 2. Электрическая схема КЭВ-18П408Е

[image: image23.wmf]
Рис. 3. Электрическая схема КЭВ-24П409Е
[image: image24.wmf]
-13-

Таблица 2. Сечение подводящих медных проводов

	Модель завесы
	КЭВ-9П
	КЭВ-12П
	КЭВ-18П
	КЭВ-24П
	КЭВ-36П

	Автоматический выключатель
	380 В
	380 В
	380 В
	380 В
	380 В

	
	20 А
	25 А
	40 А
	50 А
	63 А

	Медный кабель (трехфазный)
	5х1,5
	5х2,5
	5х4,0
	5х10,0
	5х16,0


Рис. 1. Электрическая схема КЭВ-9П407Е
[image: image25.wmf]
-12-
4.8 Биметаллические  датчики аварийного термовыключателя завес КЭВ-П407Е (1шт.) и КЭВ-П408Е, П409Е (2шт.) выключают нагрев и самостоятельно не возвращают работоспособность. Для возвращения в работоспособное состояние необходимо обесточить завесу, выяснить причины, вызвавшие срабатывание одного или нескольких датчиков, устранить их и только после этого через круглое отверстие в верхней стенке завесы нажать на кнопку датчика (ов) через предохранительную пластину (см. рис. 8). Повторное включение завесы при аварийном отключении возможно лишь после ее остывания (см. п.4.9).

4.9 Внимание!  Для  увеличения  эксплуатационного срока службы рекомендуется перед выключением оставить завесу работать несколько минут в режиме вентилятора  для снятия остаточного тепла ТЭНов. В завесах с этой целью предусмотрена автоматическая задержка выключения вентилятора.   После выключения завесы через пульт управления  вентилятор продолжает продувку до тех пор, пока температура ТЭНов не снизиться до заданной величины (обычно в течение 1-2 мин.) В зависимости от установки завес и условий эксплуатации, продувочный режим вентилятора может включаться не сразу после выключения завесы, а через 1-2 минуты. При выключении иным способом (снятие напряжения в сети и т.д.) продувочный режим вентилятора не включается, поэтому возможно срабатывание защиты от перегрева остаточным теплом ТЭНов. Тогда при повторном включении завесы будет работать только вентилятор. Для восстановления работы нагревательных элементов см. п.4.8.

4.10 Заводом-изготовителем могут быть внесены в завесу конструктивные изменения, не ухудшающие ее  качество и надежность, которые не отражены в настоящем паспорте.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При эксплуатации завесы необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

5.2 Работы по обслуживанию завес должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.

5.3 Не допускается класть на завесу любые предметы, закрывать ее шторами во избежание перегрева и возможного возгорания.

5.4 При подключении   завесы обратить внимание на п. 7.8. Все работы по подключению   пульта управления проводить только на обесточенной завесе с выключенным автоматическим выключателем.
5.5 При срабатывании     аварийного датчика необходимо обесточить заве-

су, выяснить причины, вызвавшие срабатывание, устранить их и только после этого осуществить повторное  включение завесы.

-5-

5.6 Запрещается эксплуатация завесы без заземления. Болт заземления находится в моторном отсеке. Внутренней коммутацией болт заземления 
соединен с клеммной колодкой. Использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается.

5.7 Запрещается     проводить     работы     по      обслуживанию завесы без снятия напряжения и до полного остывания ее нагревающих элементов.
5.8 Запрещается эксплуатировать в отсутствие персонала.

5.9 После выключения завесы пультом управления и окончания режима продувки, завеса остается в «режиме ожидания», т.е. под напряжением. Для полного отключения необходимо обесточить завесу на силовом щите потребителя.
6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

6.1 Воздушная завеса                                                                                  - 1 шт.     

6.2 Крепежные кронштейны                                                                 - 1 компл.
6.3 Паспорт                                                                                                  - 1 шт.
6.4 Отдельные поставочные единицы по согласованию с заказчиком
6.4.1 Пульт коммутации и управления ПКУ-Е                                         - 1 шт.
6.4.2 Концевой выключатель                                                                      - 1 шт.
6.4.3 Кронштейны для крепления завесы к стене                              - 1 компл.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ
7.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

7.2 К установке и монтажу завес допускается квалифицированный,  специально подготовленный электротехнический персонал.

7.3 Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и вертикально возле проема, в том числе с обеих сторон проема. 

7.4 Завесы крепятся к потолку при помощи кронштейнов, входящих в комплект поставки (рис. 6). Возможно также крепление завес к несущей конструкции (стене) крепежными кронштейнами, отдельно поставляемыми по согласованию с заказчиком. Допускается и другой способ установки завес – через отверстия М8 задней крышки корпуса.
7.5 Подключение завес к сети осуществляется  от трехфазной  сети с напряжением   380В и частотой 50 Гц через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок». Ток срабатывания УЗО должен быть не менее 100 мА, а номинальный ток автоматического выключателя не более приведенного в таблице 2. 
7.6. Подключение к сети медным кабелем, сечение которого должно соот-
ветствовать  табл.2. При управлении несколькими завесами с одного пульта управления следует руководствоваться указаниям п.4.5 в части подключения силового кабеля.
-6-

· Внешним повреждением завес (вмятины, трещины и прочие повреждения, нанесённые извне).

· Несоблюдением всех рекомендаций и предписаний завода-изготовителя, относящихся к монтажу, подключению, применению и эксплуатации, приведенных в данном паспорте. 

· Использованием при монтаже, подключении, наладке и эксплуатации элементов и компонентов, не рекомендованных производителем. 

· Несанкционированными производителем переделками или изменением конструкции оборудования.

· Эксплуатационным износом деталей.  

· Непроведением регулярного технического обслуживания завес с момента приёмки их в эксплуатацию. Техническое обслуживание завес должно осуществляться в соответствии с разделом 9 настоящего паспорта. Проведение технического обслуживания может осуществляться только специально-подготовленным персоналом. Результаты технического обслуживания отмечаются в паспорте на продукцию, заполняемом уполномоченным специалистом. Паспорт подлежит сохранению в течение всего срока действия гарантийных обязательств. Производитель не осуществляет проведение регулярного технического обслуживания за свой счёт и так же не оплачивает проведение обслуживания сторонними организациями. 

13.5 В случае  выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности, назначения помещения, условий эксплуатации и заполненного свидетельства о подключении. 
13.6 Гарантийный (по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации и паспорта на изделие) и послегарантийный ремонт завесы осуществляется на заводе-изготовителе.

13.7 Гарантия не предусматривает ответственность ЗАО «НПО «Тепломаш» за потерянное время, причиненное неудобство, потерю мобильности или какой-либо иной ущерб, причиненный Вам (или другим лицам) в результате дефекта, на который распространяется гарантийное обязательство, либо ущерба, являющегося следствием этого дефекта. 
	РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ C ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ 

О ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!


Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляется по адресу:

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

Тел. (812) 301-99-40, тел./факс (812) 327-63-82

Сервис-центр: тел. (812) 493-35-98

-11-

	Характер неисправности и ее внешнее проявление
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Завеса не включается
	Отсутствует напряжение в сети
	Проверить напряжение по фазам

	
	Обрыв кабеля управления
	Проверить целостность кабеля управления, неисправный заменить

	
	Неисправны переключатели в пульте управления
	Проверить переключатели пульта управления

	Не работает обогрев
	Сработал датчик аварийного термовыключателя
	См. п.п. 4.7 - 4.9.

	Не срабатывает отключение завесы с пульта управления (завеса продолжает подавать нагретый воздух) 
	Произошло механическое заклинивание пускателя . ТЭНы продолжают греть воздух. Цепь вентилятора замкнута через продувочный термостат (500С)
	Отключить завесу через автоматический выключатель. Заменить пускатель.

	Снизилась заградительная сила струи, наружный воздух легко прорывается в помещение
	Произошло сильное загрязнение решетки всасывающего окна
	Прочистить решетку

	
	Наружные условия  (tвоздуха и скорость ветра) оказались более «жесткими», чем расчетные
	Увеличить угол струи к плоскости проема

	
	Приточно-вытяжная механическая вентиляция разбалансирована. Давление в помещении ниже, чем на улице
	Проверить давление в помещении. Сбалансировать вентиляцию. При сильных прорывах холодного воздуха усилить приток вентиляции (создать избыточное давление)

	
	Засорился фильтр
	Сменить фильтр


13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует  надежную и бесперебойную работу завесы в течение 24 месяцев со дня продажи. 

13.2  Если какая либо деталь выйдет из строя по причине дефекта материала или изготовления она будет бесплатно отремонтирована или заменена ЗАО «НПО «Тепломаш».

13.3 На завесы распространяется гарантия от сквозной коррозии. Если какая-либо часть корпуса завесы подверглась сквозной коррозии, то поврежденная часть будет бесплатно отремонтирована или заменена. Термин «сквозная коррозия» означает наличие в корпусе сквозного отверстия, возникшего в результате коррозии корпуса снаружи или изнутри  по причине исходного дефекта материала или изготовления. 

13.4 ЗАО «НПО «Тепломаш» не несет ответственности, если необходимость ремонта или замены детали была вызвана одним из следующих факторов: 
-10-
7.7 Пульт управления подключен на заводе-изготовителе. 

В случае подключения пульта управления к завесам самостоятельно, необходимо:

• Разобрать пульт, отвинтив два винта  и отведя лицевую панель вверх 

• Подключить кабель 7х0,5мм2 к пульту управления в соответствии с маркировкой проводов кабеля управления и клеммной  колодки пульта (рис. 1-3).

• Закрепить пульт на стене, совместить фиксаторы в верхней части крышки с вырезами на корпусе, совместить сенсорные кнопки с вырезами на крышке и закрепить крышку двумя винтами.

Пульт управления предусматривает подведение кабеля управления 7х0,5мм2 методом «скрытой проводки». При необходимости подведения кабеля «наружной проводкой» необходимо в месте вывода кабеля из корпуса продолбить в стене канавку глубиной 10мм и длиной 50мм. 
7.8 Внимание! При подключении завесы к сети кабель управления будет находиться под напряжением, поэтому рекомендуется сначала подключить пульт к кабелю управления, а затем подключить завесу к сети в соответствии с п.п. 7.5, 7.6.

7.9 При вводе завесы в эксплуатацию (первое включение) происходит сгорание масла с поверхности ТЭНов с появлением дыма и характерного запаха. Поэтому рекомендуется перед монтажом включить завесу в режим обогрева на 20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

7.10 Внимание! После транспортирования или хранения завесы при отрицательных температурах, следует выдержать завесу в помещении, где предполагается ее эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

8. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ЗАВЕСЫ

8.1  Для контроля  за работой завесой необходимо ежемесячно:

· осматривать завесу и ТЭНы;

· при необходимости  очищать поверхности завесы от загрязнения и пыли;
проверять электрические соединения завесы для выявления ослаблений, подгораний, окисления. Ослабления устранить, подгорания и окисления зачистить.
8.2 Частое срабатывание датчика аварийного отключения не является нормальным режимом работы завесы и требует выявления причины. 
8.3 Для    повторного    включении завесы,    после автоматического выключения от перегрева, следует ее осмотреть и убедиться, что вентилятор вращается, никаких новых звуков внутри корпуса не появилось. При появлении признаков ненормальной работы завесу следует отключить от сети.
-7-
8.4 Перед выключением оставить завесу работать несколько минут в режиме вентилятора  для снятия остаточного тепла ТЭНов (см.п.4.9).

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1 Для обеспечения надежной и эффективной работы воздушно-тепловых завес, повышения их долговечности необходим правильный и регулярный технический уход. При длительных перерывах в эксплуатации необходимо для просушки ТЭНов ежемесячно включать завесу на время не менее 30 минут в режиме максимальной мощности. 

9.2 Устанавливаются следующие виды технического обслуживания завес:

· техническое обслуживание №1 (ТО-1), через 150-170 ч;
· техническое обслуживание №2 (ТО-2), через 600-650 ч;
· техническое обслуживание №3 (ТО-3), через 2500-2600 ч. но не реже 1 раза в год;
· техническое обслуживание №4 (ТО-4), через 5000-5200 ч. но не реже 1 раза в 2 года.
9.3 Все виды технического обслуживания проводятся по графику вне зависимости от технического состояния завес.

9.4 Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не допускается.

9.5 Эксплуатация и техническое обслуживание завес должно осуществляться специально-подготовленным персоналом.

9.6 При ТО-1 производятся:

· внешний осмотр с целью выявления механических повреждений;
· проверка состояния болтовых, сварных соединений;
· проверка надежности заземления изделия;

· очистка наружной поверхности ТЭНов пылесосом (без демонтажа).
9.7 При ТО-2 производятся:
· ТО-1;
· проверка сопротивления изоляции завесы;
· проверка тока потребления электродвигателей завесы;
· проверка уровня вибрации и шума.
9.8 При ТО-3 производятся:

· ТО-2;

· проверка состояния и крепление рабочего колеса;

· очистка рабочего колеса от загрязнений (без демонтажа);

· осмотр резиновой втулки рабочего колеса на наличие микротрещин;

· протяжка  клемм, проверка отсутствия подгораний и окислений.

9.9 При ТО-4 производятся:

· ТО-3;
· Очистка блока пускателей от загрязнений (пылесосом).
-8-
9.10 Предприятие потребитель должно вести учет технического обслуживания по форме, приведенной в Приложении А.

Приложение А. Учет технического обслуживания
	Дата
	Количество часов работы с начала эксплуатации
	Вид технического обслуживания
	Замечания о техническом состоянии изделия
	Должность, фамилия, подпись ответственного лица

	
	
	
	
	


10.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

10.1 Завесы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от -50(С до +50(С и среднемесячной относительной влажности 80% (при 20(С) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

10.2 Завесы должны храниться в упаковке изготовителя в помещении от -50(С до +50(С и среднемесячной относительной влажности 80% (при 20(С).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Утилизация завесы после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  

12.1 При устранении неисправностей необходимо соблюдать меры безопасности (раздел 5.).                                                          
-9-





















_1197098881.unknown

_1200399744.unknown

_1204716640.unknown

_1216031824.unknown

_1204716587.unknown

_1204716597.unknown

_1204716557.unknown

_1197098967.unknown

_1197098979.unknown

_1197098955.unknown

_1079184272.unknown

_1197098836.unknown

_1079183383.unknown

